Филиал «Моздокский водоканал» ГУП «РПВВ».

Отдел лабораторного контроля качества воды.

Результаты исследования питьевой воды за

1 квартал 2026 г. в с. Раздольное

| № п/п | Определяемые показатели |  |  | Единицы измерений |  | ПДК, не более | Результаты с указанием погрешности | НД на МВИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
|  | Запах | при 200С |  | балл |  | 2,0 | 0 | ГОСТ 57164-2016 |
|  |  | при 600С |  |  |  |  | - |  |
|  | Вкус |  |  | балл |  | 2,0 | 0 | ГОСТ 57164-2016 |
|  | Цветность |  |  | градус |  | 20 | 0 | ГОСТ 31868-2012 |
|  | Мутность |  |  | мг/дм3 |  | 1,5 | 0 | ГОСТ 57164-2016 |
|  | Водородный показатель |  |  | рН |  | 6-9 | 7,74±0,2 | ПНДФ 14.1:2:3:4 121-97 |
|  | Общая минерализация (сухой остаток) |  |  | мг/дм3 |  | 1000 | 279±25 | ПНДФ 14.1:2:4.114-97 |
|  | Жесткость общая |  |  | °Ж |  | 7,0 | 3,7±0,5 | ГОСТ 31954-2012 |
|  | Щелочность общая |  |  | ммоль/дм3 |  | - | 2,72±0,46 | ГОСТ 31957-2012 |
|  | Перманганатная окисляемость |  |  | мгО/дм3 |  | 5,0 | 0,56±0,11 | ГОСТ Р 55684-2013 |
|  | Нефтепродукты |  |  | мг/дм3 |  | 0,1 | <0,02 | ПНДФ 14.1:2:4.168-2000 |
|  | Железо |  |  | мг/дм3 |  | 0,3 | <0,1 | ГОСТ 4011-72 |
|  | Аммоний, NH4+ |  |  | мг/дм3 |  | 2,0 | н/о | ПНДФ 14.1:2:4.167-2000 |
|  | Барий, Ba2+ |  |  | мг/дм3 |  | 0,7 | 0,32±0,06 | ПНДФ 14.1:2:4.167-2000 |
|  | Литий, Li+ |  |  | мг/дм3 |  | 0,03 | <0,015 | ПНДФ 14.1:2:4.167-2000 |
|  | Натрий, Na+ |  |  | мг/дм3 |  | 200,0 | 14,79±1,50 | ПНДФ 14.1:2:4.167-2000 |
|  | Калий, K+ |  |  | мг/дм3 |  | - | 4,26±0,60 | ПНДФ 14.1:2:4.167-2000 |
|  | Кальций, Ca2+ |  |  | мг/дм3 |  | - | 52,69±5,27 | ПНДФ 14.1:2:4.167-2000 |
|  | Магний, Mg2+ |  |  | мг/дм3 |  | 50 | 14,91±1,50 | ПНДФ 14.1:2:4.167-2000 |
|  | Хлориды, Cl- |  |  | мг/дм3 |  | 350 | 4,27±1,02 | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 |
|  | Нитриты, NO2- |  |  | мг/дм3 |  | 3,0 | н/о | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 |
|  | Сульфаты, SO42- |  |  | мг/дм3 |  | 500 | 56,63±5,66 | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 |
|  | Нитраты, NO3- |  |  | мг/дм3 |  | 45 | 1,47±0,29 | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 |
|  | Фториды, F- |  |  | мг/дм3 |  | 1,2-1,5 | 0,19±0,03 | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 |
|  | Фосфаты, PO43- |  |  | мг/дм3 |  | - | <0,25 | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 |
|  | Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее микробное число (ОМЧ) |  | КОЕ/1мл |  | 50 |  | 0 | МУК 4.2. 3963-23 |
|  | Общие (обобщенные) колиформные бактерии. |  | КОЕ/100мл |  | отсутствие |  | Не обнаружено | МУК 4.2. 3963-23 |
|  | Escherichia coli (E.Coli) |  | КОЕ/100 мл |  | отсутствие |  | Не обнаружено | ГОСТ 31955.1-2013 |